{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宽甸满族自治县自来水公司2021年7月份出厂水水质检测数据报表"]
[]
["编号","检 验 项 目","单位","限 值","北山净水厂"]
[]
["1","色　 度","度","不超过  15","<5"]
["2","浑　浊　度","度"," 1NTU（特殊情况≤3NTU)",0.358]
["3","臭   和   味","级","无异臭异味","无"]
["4","肉 眼 可 见 物","—","无","无"]
["5","PH  值","—","6.5～8.5",7.59]
["6","氯   化   物","mg/L","＜250",13]
["7"," 总硬度(以CaCO2计）","mg/L"," ＜450  ",38.03]
["8","耗氧量（CODMn法，以O2计）","mg/L","＜ 3.0 ",1.07]
["9","氨氮","mg/L","＜0.5","＜0.02"]
["10","亚硝酸盐氮","mg/L","＜1（参考指标)","＜0.001"]
["11","剩余氯","mg/L","≥0.3",0.32]
["12","菌落总数","CFU/mL","≤100",7]
["13","总大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]
["14","耐热大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,10],[2,11,3,11],[4,11,22,11],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[19,10,20,10],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[21,10,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宽甸自来水公司水质检验单"]
["                                                                                                                  2021年   8月 12日      天气：   气温"]
[null,"       地 点\n\n\n饮水标准\n","北山源水","出厂水","管网末梢水",{"$nulls":6},"备注："]
[{"$nulls":4},"泰和花园","西门外","良兴小区","杨木新村","六局","铁路道口","地税"]
["水  温",null,"23.0℃","23.0℃","24.0℃","23.5℃","23.0℃","25.0℃","24.0℃","24.2℃","22.2℃","滤 后水浊度0.292"]
["色  度","不超过15度",15,"＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5"]
["嗅和味","无异嗅异味","无","无","无","无","无","无","无","无","无"]
["肉眼可见物","不得含有","沉淀物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
["PH值","6.5—8.5",8.14,7.67,7.51,7.44,7.48,7.52,7.42,7.47,7.53]
["氨  氮","＜0.5毫克／升",0.06,"＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02"]
["亚硝酸盐氮","<1毫克／升",0.008,"＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001"]
[null,"（参考指标）"]
["氯化物","<250毫克／升",16,19,18,22,16,17,19,13,23]
["耗氧量","<3.0毫克／升",1.66,1.02,0.87,0.79,1.35,0.71,1.35,1.58,1.58]
["总硬度","<450毫克／升",38.03,44.03,42.03,48.04,42.04,44.04,46.04,44.04,42.04]
["浑浊度","结果<1NTU",12.9,0.699,0.328,0.755,0.674,0.244,0.495,0.503,0.458]
[null,"(特殊情况≤3 NTU)"]
["剩余氯","＞0.3毫克／升",0,0.3,0.2,0.18,0.25,0.05,0.25,0.27,0.4]
["菌落总数","≤100CFU/ml",210,"＜1","＜1","＜1",1,"＜1",1,2,"＜1"]
["总大肠菌群","每100ml水样中",100,"＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
[null,"不得检出"]
["耐热大肠菌群","每100ml水样中",74,"＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
[null,"不得检出"]
[null,"审核：姜晶权",null,"细菌检验：王男楠",null,null,"理化检验：徐少清"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,9],[2,10,3,10],[4,10,22,10],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宽甸自来水公司水质检验单"]
["                                                                                                                  2021年   8月 2日      天气：   气温"]
[null,"       地 点\n\n\n饮水标准\n","水源地水","出厂水","管网末梢水",{"$nulls":5},"备注："]
[]
["水  温",null,"22.5℃","24.0℃",{"$nulls":6},"滤 后水浊度0.289"]
["色  度","不超过15度",25,"＜5"]
["嗅和味","无异嗅异味","无","无"]
["肉眼可见物","不得含有","沉淀物","无"]
["PH值","6.5—8.5",7.89,7.71]
["氨  氮","＜0.5毫克／升",0.06,"＜0.02"]
["亚硝酸盐氮","<1毫克／升",0.008,"＜0.001"]
[null,"（参考指标）"]
["氯化物","<250毫克／升",8,14]
["耗氧量","<3.0毫克／升",2.54,1.35]
["总硬度","<450毫克／升",46.04,48.04]
["浑浊度","结果<1NTU",29.3,0.428]
[null,"(特殊情况≤3 NTU)"]
["剩余氯","＞0.3毫克／升",0,0.3]
["菌落总数","≤100CFU/ml",670,1]
["总大肠菌群","每100ml水样中",89,"＜1"]
[null,"不得检出"]
["耐热大肠菌群","每100ml水样中",65,"＜1"]
[null,"不得检出"]
[null,"审核：姜晶权",null,"细菌检验：王男楠",null,null,"理化检验：徐少清"]